## Ficha análisis riesgos
Nº | ETAPA DEL PROCESO | SUCESO PELIGROSO | CÓDIGO | AGENTES PELIGROSOS |  |  |  |  | RIESGO SANITARIO | [5 empty] | RIESGO MEDIOAMBIENTAL |  |  |  | MEDIDAS EXISTENTES IMPLEMENTADAS EN EL SISTEMA |  | PROBABILIDAD (SANITARIA) | GRAVEDAD (SANITARIA) | RIESGO SANITARIO | PROBABILIDAD (AMBIENTAL) | GRAVEDAD (AMBIENTAL) | RIESGO MEDIOAMBIENTAL | MEDIDAS A IMPLEMENTAR PARA HACER EL RIESGO ACEPTABLE | OBSERVACIONES
|  |  |  | Patógenos (E.Coli: Indicador) | Nutrientes | Sales | Metales y metaloides | Otros específicos del sistema (sanitarios y/o ambientales) | GRUPOS DE EXPOSICIÓN | [5 empty] | ENTORNOS DE EXPOSICIÓN
[9 empty] | CULTIVOS (CONSUMIDORES/ANIMALES) | TRABAJADORES EDAR/ERA | TRABAJADORES DISTRIBUCIÓN | TRABAJADORES ALMACENAMIENTO | AGRICULTORES | COMUNIDAD LOCAL | AGUA SUPERFICIAL | AGUA SUBTERRÁNEA | SUELO | CULTIVO | MEDIDAS PREVENTIVAS | MEDIDAS CORRECTORAS | [5 empty] | RIESGO MEDIOAMBIENTAL
INSTALACIONES TRATAMIENTO Y REGENERACIÓN
0 | GENERALES
0.1 | AGUA RESIDUAL | Variación del caudal de entrada o de la carga | 0.1-1
|  | Vertidos tóxicos accidentales/incontrolados | 0.1-2
0.2 | SERVICIOS | Interrupción/corte del suministro eléctrico | 0.2-1
|  | Salto/caída de tensión de alimentación | 0.2-2
|  | Micro cortes de suministro de la Compañía eléctrica | 0.2-3
0.3 | INSTALACIONES | Fallo/rotura transformador de entrada a la planta | 0.3-1
|  | Robo/rotura de cableado | 0.3-2
|  | Fallo en los cuadros o en los CCM | 0.3-3
|  | Pérdida de comunicaciones en el interior de la planta . Caída del servidor y pérdida visualización de los procesos | 0.3-4
|  | Fallo en autómata de control (PLC): . Pérdida de la visualización / control de proceso . Telemetría incoherente | 0.3-5
|  | Inundación por mal funcionamiento de alguna etapa del tratamiento | 0.3-6
|  | Rotura de tuberías de interconexión entre equipos . Degradación por presencia de sustancias corrosivas . Aumento de la presión . Impacto de algún agente externo | 0.3-7
|  | Robo de equipamiento | 0.3-8
|  | Destrucción de instalaciones. Vandalismo | 0.3-9
|  | Sabotaje interno | 0.3-10
0.4 | CLIMATOLÓGICOS | Caída de Rayo: . Fallo generalizado o parcial de la instalación . Fallo automatismos | 0.4-1
|  | Inundación marina y fluvial . Parada general de la instalación . Parada parcial de equipos | 0.4-2
|  | Lluvias extraordinarias . Parada general de la instalación . Parada parcial de equipos | 0.4-3
|  | Temperaturas extremas . Influencia en el reactor biológico | 0.4-4
0.5 | OTROS FACTORES | Acceso de personal no autorizado. Intrusismo | 0.5-1
|  | Huelgas que afectan el funcionamiento: . Generales, garantizando servicios mínimos . Transportistas, que generan falta de suministros . Internas, por parte del personal de planta/explotador | 0.5-2
|  | Cambio de la empresa de explotación . Finalización del periodo contratado para la explotación . Rescisión del contrato de manera unilateral por la propiedad o por la empresa encargada de la gestión | 0.5-3
1 | PRETRATAMIENTO
1.1 | DESBASTE | Colmatación de la(s) reja(s) de desbaste | 1.1-1
|  | Avería en el mecanismo de limpieza de la reja | 1.1-2
|  | Obstrucción de las rejas por objeto de gran tamaño | 1.1-3
|  | Avería o rotura de la reja o elemento filtrante | 1.1-4
1.2 | DESARENADO | Colmatación del canal(es) de desarenado | 1.2-1
|  | Avería en el mecanismo de extracción de arenas | 1.2-2
|  | Dificultad para decantar las arenas por velocidad superior a la de diseño | 1.2-3
2 | DECANTACIÓN PRIMARIA + REACTOR BIOLÓGICO + DECANTACIÓN SECUNDARIA
2.1 | DECANTACIÓN PRIMARIA | Fallo mecánico/eléctrico o rotura de bombas sumergibles | 2.1-2
|  | Rotura o mal funcionamiento de barredor de fondo | 2.1-3
|  | Fallo del sistema extracción de flotantes | 2.1-4
|  | Fallo mecánico/eléctrico o rotura bombas de recirculación | 2.1-5
2.2 | REACTOR BIOLÓGICO | Fallo mecánico/eléctrico o rotura bombas de recirculación | 2.2-1
|  | Fallo mecánico/eléctrico o rotura de bombas sumergibles | 2.2-2
|  | Fallo parcial/total del sistema de aireación | 2.2-3
|  | Fallo mecánico/eléctrico o rotura de los agitadores | 2.2-4
|  | Fallo mecánico/eléctrico o rotura del compresor | 2.2-5
2.3 | DECANTACIÓN SECUNDARIA | Fallo mecánico/eléctrico o rotura de bombas sumergibles | 2.3-1
|  | Rotura o mal funcionamiento de barredor de fondo | 2.3-2
|  | Fallo del sistema extracción de flotantes | 2.3-3
|  | Fallo mecánico/eléctrico o rotura bombas de recirculación | 2.3-4
3 | ESTACIÓN DE BOMBEO
3 | ESTACIÓN DE BOMBEO | Fallo mecánico de los equipos (bombas) | 3-1
|  | Fallo eléctrico de los equipos (bombas) | 3-2
|  | Rotura de los equipos (bombas) | 3-3
4 | COAGULACIÓN-FLOCULACIÓN + DECANTACIÓN
4.1 | COAGULACIÓN-FLOCULACIÓN | Fallo/rotura de los equipos de dosificación | 4.1-1
|  | Fallo en el sistema de mezcla de reactivos con el agua | 4.1-2
|  | Deterioro del/de los reactivo(s) por mala calidad/conservación | 4.1-3
|  | Fallos en el suministro (ausencia del/de los reactivo(s)) | 4.1-4
|  | Mal ajuste en las dosis de reactivos .Fallo en el sistema de control .Fallo humano | 4.1-5
4.2 | DECANTACIÓN | Incorrecto mantenimiento de las lamelas: . Falta de homogeneidad en el lavado . Materia orgánica depositada/adherida . Reducción de la capacidad de deslizamiento de las partículas por incrustaciones en las paredes . Corrosión/degradación de la estructura soporte | 4.2-1
|  | Fallos en el sistema de extracción de lodos: . Fallos en las rasquetas de fondo . Desgaste de ruedas o patines . Fallos de las bombas | 4.2-2
|  | Deterioro de las lamelas por foto degradación | 4.2-3
5 | FILTRACIÓN
5 | FILTRO DE ARENA A PRESIÓN | Deficiencias del lecho filtrante: . Pérdida de arena del filtro . Disminución de la granulometría de la arena por fricción . Roturas del falso fondo o las crepinas . Caudal elevado de filtración . Presencia de grietas en la superficie del lecho filtrante | 5-1
|  | Deficiente lavado del filtro: . Avería en las bombas de lavado . Avería en las soplantes de lavado . Diferencias en las alturas del lecho en las dos cámaras de un filtro | 5-2
|  | Calidad del agua de alimentación al filtro inadecuada: . Presencia de polielectrolito en el agua de alimentación . Exceso de coagulante, fangos o espumas . Presencia abundante de algas | 5-3
|  | Inadecuada puesta en servicio del filtro tras una parada generando: . pérdida de arena del filtro . disminución de la granulometría de la arena por fricción | 5-4
|  | Parada / puesta fuera de servicio del filtro: . Por averías de las bombas de alimentación . Durante la maniobra de limpieza del filtro | 5-5
|  | Colmatación del lecho por exceso de floculante | 5-6
6 | DESINFECCIÓN UV
6 | REACTOR DE LUZ ULTRAVIOLETA | Calidad del agua de alimentación a la cámara de lámparas. Reducción de la eficiencia por: . Aumento de turbidez y materia en suspensión del agua a tratar . Aumento del caudal de agua a tratar | 6-1
|  | Ensuciamiento de los tubos de cuarzo que alojan las lámparas | 6-2
|  | Crecimiento de biopelícula en la chapa de entrada al canal | 6-3
|  | Envejecimiento de las lámparas | 6-4
|  | Disipación de la luz UV | 6-5
|  | Parada de los equipos por: . Averías mecánicas . Limpieza de las lámparas . Fallo eléctrico en la planta o equipos | 6-6
BARRERA ADICIONAL
7 | CLORACIÓN
7 | HIPOCLORITO SÓDICO | Fallo mecánico/eléctrico o rotura de bombas dosificadoras | 7-1
|  | Fallo/puesta fuera de servicio depósito de almacenamiento | 7-2
|  | Fallo mecánico/eléctrico o rotura de bomba de carga | 7-3
|  | Dosis inadecuada de inactivación de organismos: . Presencia de sólidos inadecuada . Caudal elevado de entrada (menor tiempo de contacto) | 7-4
DISTRIBUCIÓN
8 | TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN
8 | TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN | Rotura de la tubería por: . Sobrecarga de tierras (presión externa) . Paso de maquinaria pesada, golpes, etc. | 8-1
|  | Fallos en las juntas por defectos de montaje en obra o movimientos debidos a sobrepresiones de funcionamiento | 8-2
|  | Puesta en marcha y rearranques después de n días/meses en períodos fuera de época de riego | 8-3
|  | Contaminación del sistema de distribución | 8-4
9 | ARQUETA DE CABECERA
9 | ARQUETA DE CABECERA CON COMPUERTAS DE REPARTO | Fallo estructural en losa de fondo o muros laterales que generen pérdidas de agua e infiltración al terreno | 9-1
|  | Fallo en la maniobra de operación manual de las compuertas que generen desbordamientos y zonas de encharcamiento | 9-2
|  | Caída de animales u objetos extraños como ramas, etc., que produzcan desbordamientos y zonas de encharcamiento | 9-3
|  | Aporte de carga orgánica de origen animal por roedores, pequeños animales, pájaros y aves presentes en la zona | 9-4
10 | RED DE CANALES DE RIEGO
10.1 | CANALES Y COMPUERTAS | Fallos en cajeros y solera de canales revestidos que generan infiltraciones en el terreno | 10.1-1
|  | Falta de conservación y mantenimiento en canales sin revestir que genera aumento de calado y desbordamientos: . Crecimiento de malezas en los cajeros y solera . Cambio de rasante de canal y zonas de pendiente negativa | 10.1-2
|  | Zonas de encharcamiento o aguas estancadas en períodos entre riegos por falta de mantenimiento en canales. . Crecimiento de biopelícula . Recrecimiento de bacterias y algas . Aumento de turbidez / color | 10.1-3
|  | Problemas de zonas de estancamiento temporal del agua en los canales por fallo en los drenajes o la gestión de compuertas: . Crecimiento de algas . Concentración de nutrientes | 10.1-4
|  | Rotura o averías de compuertas tajaderas a la entrada de las parcelas o zonas de riego generando: . Inundación de los campos por exceso de caudal . Falta de agua y pérdidas de producción por estrés hídrico de las plantas | 10.1-5
|  | Arranque del sistema de alimentación después de un período de tiempo, debido a una: . parada del servicio por intensas lluvias . parada anual al terminar la temporada de riego . parada en origen por incumplimiento de la calidad requerida al sistema . parada por rotura, fallo o acto vandálico en las instalaciones | 10.1-6
10.2 | CONEXIONES DESDE REDES EXTERNAS | Vertidos de aguas residuales urbanas desde conexiones clandestinas: . Viviendas no conectadas al sistema de alcantarillado . Vertidos sin autorización administrativa . Vertidos desde EDAR a las acequias que se conectan con el sistema | 10.2-1
|  | Conexiones con redes externas . Recogida de los drenajes de los sistemas de riego situados aguas arriba . Vertidos desde EDAR a las acequias de otro sistema conectado | 10.2-2
10.3 | MANEJO Y USO DEL AGUA POR EL REGANTE EN LOS CANALES DE RIEGO | Ingesta y/o inhalación accidental de agua por los operarios al realizar las labores de apertura/cierre de las tajaderas de entrada a las parcelas. | 10.3-1
|  | Fumar, comer o llevarse las manos a la boca tras haber estado en contacto con el agua de riego durante la jornada de trabajo. | 10.3-2
|  | Inhalación de agua a partir del movimiento de partículas que se puedan levantar desde la superficie en día de fuertes vientos | 10.3-3
10.4 | DEGRADACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA | Deposiciones de la fauna presente en la zona, fundamentalmente aves marinas y aves acuáticas nidificantes, que utilizan el arrozal para alimentarse. | 10.4-1
BALSA DE ALMACENAMIENTO
11 | BALSA DE ALMACENAMIENTO | Fallo estructural de la lámina de PEAD u otro material plástico de imperbealización de la balsa, ya sea en el propio material o en la soldadura de los paños que genera pérdidas de agua hacia el terreno y eventualmente el acuífero o freático inferior. | 11-1
|  | Asentamientos diferenciales en las obras de fábrica de entrada y/o salida de la balsa que provoca grietas o roturas de la lámina, y que genera pérdidas de agua hacia el terreno y eventualmente el acuífero o freático inferior. | 11-2
|  | Caída de personas, animales u objetos extraños como ramas, etc. | 11-3
|  | Formación y crecimiento de algas por aportes de nutrientes a la balsa | 11-4
|  | Entrada de agua de otras fuentes, de manera accidental o intencionada en épocas de estiaje con alta demanda de agua. | 11-5
|  | Aporte de carga orgánica de origen animal por roedores, pequeños animales, pájaros y aves presentes en la zona | 11-6
REGADÍO
12 | GENERALES
12.1 | CAMBIOS EN LAS PREVISIONES DEL SISTEMA | Cambio por un usuario del tipo de riego previsto. | 12.1-1
|  | Cambio en los cultivos plantados en las parcelas: por ejemplo, un agricultor decide cambiar sus cultivos regados por aspersión o micro aspersión que admiten clase B sin barreras adicionales por un cultivo que requiere agua de clase A, con el mismo tipo de riego sin barreras adicionales (p.e. pasar de cultivar sandías, calabazas o manzanas a cultivar hortalizas como lechugas, pimientos, ...) | 12.1-2
12.2 | PRÁCTICAS INADECUADAS | Lavado de los productos agrícolas con agua regenerada durante la recolección o cosecha para quitarles suciedad, polvo, etc. | 12.2-1
|  | Almacenamiento de productos recolectados en una zona donde pueden entrar en contacto con agua regenerada. | 12.2-2
13 | RIEGO POR INUNDACIÓN
13.1 | MANEJO DEL AGUA DURANTE LA SIEMBRA DEL ARROZ (A VOLEO) | Ingesta y/o inhalación accidental de agua al realizar los agricultores la labor de siembra por encontrarse en contacto directo con el agua, dentro de la zona inundada | 13.1-1
|  | Fumar, comer o llevarse las manos a la boca tras haber estado en contacto con el agua de riego durante la jornada de riego. | 13.1-2
|  | Inhalación de agua a partir del movimiento de partículas que se puedan levantar desde la superficie en día de fuertes vientos | 13.1-3
13.2 | MANEJO DEL AGUA DURANTE EL ESCARDADO | Ingesta y/o inhalación accidental de agua al realizar los agricultores la labor de separar de forma manual aquellas plantas que no mantienen la uniformidad del campo y dejar el campo libre de malas hierbas, durante la cual se encuentran agachados. Las manos están en contacto constante con el agua y la cara se encuentra a escasa distancia de la lámina de agua. | 13.2-1
|  | Fumar, comer o llevarse las manos a la boca tras haber estado en contacto con el agua de riego durante la jornada de riego. | 13.2-2
|  | Inhalación de agua a partir del movimiento de partículas que se puedan levantar desde la superficie en día de fuertes vientos | 13.2-3
13.3 | INFILTRACIÓN / ESCORRENTÍA DEL AGUA EN EL TERRENO O HACIA MASAS DE AGUA | Disminución de la capacidad de infiltración del suelo por desestructuración del mismo debido a la presencia de sales en el agua: aumento de la concentración de Na+ frente a las de Ca2+ y Mg2+, o viceversa, en el agua regenerada | 13.3-1
|  | Acumulación y estancamiento de agua en zonas deprimidas del terreno por mala nivelación del mismo previo a la siembra. | 13.3-2
|  | Desecado de los campos tras la inundación y antes de la cosecha, que se realiza mediante escorrentía y/o bombeo hacia la Albufera, con valores de concentración de sales, sólidos, nutrientes o materia orgánica superiores a los establecidos. | 13.3-3
|  | Llegada de agua regenerada a la Albufera sin pasar por los cultivos, directamente desde los canales. | 13.3-4
|  | Llegada de agua regenerada a la Albufera en los meses de invierno durante las actividades de fangueo en las que se realiza inundación de la zona regable (libre de cultivo) | 13.3-5
|  | Vertidos incontrolados debidos a: . Lluvias intensas en la zona que desbordan los canales o inundan las zonas limitadas por caballones . Desbordamientos de los canales de las zonas vecinas cuyos drenajes se conectan con el sistema aguas arriba | 13.3-6
14 | RIEGO POR GRAVEDAD
14.1 | MANEJO DEL AGUA DE RIEGO | Ingesta y/o inhalación accidental de agua al realizar los agricultores la labor de siembra por encontrarse en contacto cercano (por surcos) o directo (inundación) con el agua | 14.1-1
|  | Fumar, comer o llevarse las manos a la boca tras haber estado en contacto con el agua de riego durante la jornada de riego. | 14.1-2
|  | Inhalación de agua a partir del movimiento de partículas que se puedan levantar desde la superficie en día de fuertes vientos | 14.1-3
14.2 | INFILTRACIÓN / ESCORRENTÍA DEL AGUA EN EL TERRENO O HACIA MASAS DE AGUA | Disminución de la capacidad de infiltración del suelo por desestructuración del mismo debido a la presencia de sales en el agua: aumento de la concentración de Na+ frente a las de Ca2+ y Mg2+, o viceversa, en el agua regenerada | 14.2-1
|  | Acumulación y estancamiento de agua en zonas deprimidas del terreno por mala nivelación del mismo previo a la siembra. | 14.2-2
|  | Acumulación de sales en el suelo en las zonas de aplicación del agua del gotero. | 14.2-3
|  | Rotura red de distribución o de los goteros en zona de riego localizado | 14.2-4
|  | Desecado de los campos tras la inundación y antes de la cosecha, que se realiza mediante escorrentía y/o bombeo hacia la Albufera, con valores de concentración de sales, sólidos, nutrientes o materia orgánica superiores a los establecidos. | 14.2-5
|  | Llegada de agua regenerada a la Albufera sin pasar por los cultivos, directamente desde los canales. | 14.2-6
|  | Vertidos incontrolados debidos a: . Lluvias intensas en la zona que desbordan los canales o inundan las zonas de surcos . Desbordamientos de los canales de las zonas vecinas cuyos drenajes se conectan con el sistema aguas arriba | 14.2-7
15 | RIEGO A PRESIÓN (ASPERSIÓN / MICRO ASPERSIÓN)
15.1 | MANEJO DEL AGUA DE RIEGO | Ingesta y/o inhalación accidental de agua al realizar los agricultores la labor de siembra por encontrarse en contacto con el agua al maniobrar las tuberías de ramales móviles o los aspersores | 15.1-1
|  | Fumar, comer o llevarse las manos a la boca tras haber estado en contacto con el agua de riego durante las maniobras de montaje/desmontaje de ramales/aspersores. | 15.1-2
|  | Inhalación de agua por el efecto de aerosolización de los aspersores en día con vientos moderados o fuertes. (Cuanto menor es el tamaño de gota menor es la velocidad del viento necesaria para moverla y llegar al agricultor). | 15.1-3
15.2 | INFILTRACIÓN / ESCORRENTÍA DEL AGUA EN EL TERRENO | Disminución de la capacidad de infiltración del suelo por desestructuración del mismo debido a la presencia de sales en el agua: aumento de la concentración de Na+ frente a las de Ca2+ y Mg2+, o viceversa, en el agua regenerada | 15.2-1
|  | Inadecuado montaje de ramales o aspersores, pérdidas o fallos en juntas y uniones, que provoca acumulación y encharcamiento de agua en zonas bajas del terreno previo a la siembra. | 15.2-2
|  | Acumulación de sales en el suelo en las zonas de aplicación del agua, en la zona central del alcance o radio mojado del aspersor. | 15.2-3
|  | Roturas en la red de distribución, ramales o en los aspersores en zona de riego a presión. | 15.2-4
16 | RIEGO LOCALIZADO (GOTEO / GOTEO SUBTERRÁNEO)
16.1 | MANEJO DEL AGUA DE RIEGO | Ingesta y/o inhalación accidental de agua al realizar los agricultores la labor de siembra por encontrarse en contacto con el agua al maniobrar los goteros o mangueras. | 16.1-1
|  | Fumar, comer o llevarse las manos a la boca tras haber estado en contacto con el agua de riego durante las maniobras de montaje/desmontaje de mangueras o goteros. | 16.1-2
16.2 | INFILTRACIÓN / ESCORRENTÍA DEL AGUA EN EL TERRENO | Disminución de la capacidad de infiltración del suelo por desestructuración del mismo debido a la presencia de sales en el agua: aumento de la concentración de Na+ frente a las de Ca2+ y Mg2+, o viceversa, en el agua regenerada | 16.2-1
|  | Inadecuado montaje de goteros o de las mangueras, pérdidas o fallos en juntas y uniones, que provoca acumulación y encharcamiento de agua en zonas bajas del terreno previo a la siembra. | 16.2-2
|  | Acumulación de sales en el suelo alrededor del bulbo que se forma en el punto de aplicación del agua. | 16.2-3
|  | Roturas u obstrucción de las mangueras, obstrucción de los goterso en zona de riego por goteo. | 16.2-4
17 | ENTORNO DE LA ZONA REGABLE
17.1 | BAÑO EN LAS ACEQUÍAS | Baño ocasional en la temporada estival en las acequias. | 17.1-1
17.2 | ACTIVIDADES DE PESCA EN LAS ACEQUIAS | La pesca en las acequias es una práctica habitual, aunque no está permitida. | 17.2-1
17.3 | CAÍDAS ACCIDENTALES EN LAS ACEQUIAS | Caída de ciclistas al circular por la vía ciclista paralela a la traza de algunas acequias. | 17.3-1
|  | Caída de viandantes por pasear por caminos de servicio próximos a las acequias en la zona regable | 17.3-2
17.4 | CONTACTO OCASIONAL CON EL AGUA DE LAS ACEQUIAS | Lavado de mano en las acequias por la comunidad local. | 17.4-1
|  | Inhalación de agua regenerada en días de fuertes vientos. | 17.4-2
|  | Beber agua de las acequias en días calurosos. | 17.4-3
|  | Ingesta y/o inhalación accidental de agua por introducción de las manos/otras partes del cuerpo en las acequias | 17.4-4
|  | Fumar, comer o llevarse las manos a la boca tras haber estado en contacto con el agua regenerada | 17.4-5

## Definiciones
Término | Definición | Referencia | Observaciones
Suceso peligroso | Un acontecimiento en el que las personas se ven expuestas a un agente peligroso dentro del sistema. Puede tratarse de un incidente o una situación que introduzca o libere el agente peligroso en el medio ambiente en el que viven o trabajan las personas, amplifica la concentración de un agente peligroso o no logra eliminarlo del medio ambiente humano” | Quantitative Microbial Risk Assessment: Application for Water Safety Management (WHO, 2016) | El Reglamento 2020/741 no incluye una definición de suceso peligroso y sólo hace referencias a ‘sucesos’ en términos de ‘incidentes y emergencias’ que se deben gestionar adecuadamente o a “sucesos peligrosos como los fallos en el tratamiento, las fugas accidentales o una contaminación del sistema de reutilización del agua” (DOUE, 2020). La Comunicación de la Comisión (CE, 2022) ha introducido como definición del concepto la desarrollada por la Organización Mundial de la Salud (WHO, 2016)
Agente peligroso | Es un agente biológico, químico, físico o radiológico que tiene el potencial de causar daños a las personas, los animales, los cultivos o las plantas, la biota terrestre, la biota acuática, los suelos o al medio ambiente en general | Artículo 3 del Reglamento 2020/741 | Artículo 3 del Reglamento 2020/741
Medida preventiva | Una acción o actividad apropiada que pueda prevenir o eliminar un riesgo para la salud o el medio ambiente, o que pueda reducirlo a un nivel aceptable | Artículo 3 del Reglamento 2020/741 | Incluye las barreras. Ver definición.
Barrera | Cualquier medio, ya sea físico o de etapas de proceso o condiciones de uso, por el que se reduzca o evite un riesgo de infección humana impidiendo el contacto de aguas regeneradas con el producto ingerido y con las personas directamente expuestas, o cualquier otro medio que, por ejemplo, reduzca la concentración de microorganismos en las aguas regeneradas o impida que sobrevivan en el producto ingerido | Artículo 3 del Reglamento 2020/741 | Todas las barreras son medidas preventivas, pero no todas las medidas preventivas son barreras
Riesgo | La probabilidad de que agentes peligrosos detectados causen daño en un plazo determinado, incluida la gravedad de las consecuencias | Artículo 3 del Reglamento 2020/741

## Agentes peligrosos
AGENTES PELIGROSOS SANITARIOS
Referencia: | Comunicación de la Comisión. Directrices para apoyar la aplicación del Reglamento 2020/741 relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua.
PATÓGENOS |  | AGENTE PELIGROSO | INDICADOR AGENTE PELIGROSO | OBSERVACIONES
BACTERIAS |  | E. Coli Patogénico | E. Coli | Otro posible indicador es la Campilobacteria.
Salmonella
Shigella
Vibrio cholera
Campilobacteria
OTROS ESPECÍFICOS DEL SISTEMA | PROTOZOOS | Entamoeba | Cryptosporidium | Parámetros determinados según las circunstancias locales, como resultado de la revisión y cumplimiento de la normativa aplicable a la zona y la evaluación del riesgo. Por ejemplo, pueden ser parámetros microbiológicos causantes de brotes de enfermedades endémicas. Según el Reglamento 7410/2020 se deberá cumplir con: Legionella spp.: < 1 000 UFC/l cuando exista un riesgo de aerosolización. Nematodos intestinales (huevos de helmintos): ≤ 1 huevo/l para el riego de pastos o forraje. Podrán ser determinados por la autoridad hídrica o la autoridad sanitaria. Pueden ser parámetros considerados en las autorizaciones de vertido cuando la reutilización afecte a la misma masa de agua, por incumplimiento de objetivos de la Directiva Marco de Aguas o de otras directivas de apliación en cada caso, como la Directiva de Aguas de Baño.
Giardia
Cryptosporidium
| VIRUS | Enterovirus | Rotavirus
Adenovirus
Rotavirus
| HELMINTOS | Ascaris | Nematodos intestinales (huevos de helmintos)
Anquilostoma
Necator
Trichuris
AGENTES PELIGROSOS MEDIOAMBIENTALES
GRUPO | AGENTE PELIGROSO | INDICADOR AGENTE PELIGROSO | OBSERVACIONES
NUTRIENTES | Nitrógeno total
Fósforo total
Nitratos
SALES | Calcio | Relación de adsorción de sodio (RAS)
Magnesio
Sodio
Cloruro
| Salinidad | Conductividad eléctrica
METALES Y METALOIDES | Boro |  | Comunicación de la Comisión. Directrices para apoyar la aplicación del Reglamento 2020/741 relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua.
| Cadmio |  | Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios.
Cromo
Cobre
Plomo
Mercurio
Niquel
Zinc
Arsénico
OTROS ESPECÍFICOS DEL SISTEMA |  |  | Parámetros determinados según las circunstancias locales, como resultado de la revisión y cumplimiento de la normativa aplicable a la zona y de la evaluación del riesgo. Por ejemplo, pueden tratarse de compuestos químicos de industrias de la zona. Pueden ser determinados por la autoridad hídrica o la autoridad ambiental. Pueden ser parámetros considerados en las autorizaciones de vertido cuando la reutilización afecte a la misma masa de agua, por incumplimiento de objetivos de la Directiva Marco de Aguas o por problemas de incumplimiento de alguna norma de calidad ambiental (NCA). Pueden ser parámetros que dañen el crecimiento de los cultivos o el suelo por las particularidades del agua regenerada o de los propios cultivos y/o suelo.

## Vías exposición
RIESGO SANITARIO
VÍAS DE EXPOSICIÓN | GRUPOS DE EXPOSICIÓN
| CULTIVO | TRABAJADORES EDAR/ERA | TRABAJADORES ALMACENAMIENTO | TRABAJADORES DISTRIBUCIÓN | AGRICULTORES | COMUNIDAD LOCAL
INGESTIÓN | X | X | X | X | X | X
INHALACIÓN |  | X | X | X | X | X
CONTACTO DÉRMICO |  | X | X | X | X | X
RIESGO MEDIOAMBIENTAL
VÍAS DE EXPOSICIÓN | ENTORNOS DE EXPOSICIÓN
| AGUA |  | SUELO | CULTIVO
| SUPERFICIAL | SUBTERRÁNEA
INFILTRACIÓN |  | X
ESCORRENTÍA | X
ABSORCIÓN |  |  |  | X
ADSORCIÓN |  |  | X
CONTACTO |  |  |  | X

## Medidas preventivas
CÓDIGO | LISTADO GENERAL
FP | FORMACIÓN / PROGRAMAS
FP_001 | Desarrollar un Sistemas de Aseguramiento de la Calidad
FP_002 | Formación / capacitación del personal en Sistemas de Aseguramiento de la Calidad
FP_003 | Desarrollar un Cronograma de Monitoreo
FP_004 | Formación / capactación del personal en la toma de muestras y mantenimiento de registros
FP_005 | Desarrollar un cronograma y una lista de seguimiento.
FP_006 | Desarrollar un sistema de aseguramiento de la calidad para monitoreo y calibración de instrumentos.
FP_007 | Capacitar al personal en la manipulación y etiquetado de productos químicos.
FP_008 | Realizar calendario analítico periódico en función de la planta
FP_009 | Incluir en el plan de mantenimiento la revisión y/o sustitución periódica de las válvulas
FP_010 | Realizar calendario analítico periódico en función de la planta, especialmente del agua de alimentación y producto
FP_011 | Disponer de un protocolo de limpieza basado en una prueba práctica de comprobación del tiempo mínimo de enjuague a partir del cual la calidad de agua producto es la adecuada, para cada tipo de lavado-limpieza
FP_012 | La limpieza periódica de los tubos de cuarzo debe estar prevista en el protocolo de mantenimiento de la instalación de UV
FP_013 | Programa de limpieza y mantenimiento rutinario para las fundas y los sensores de las lámparas UV.
MI | MANTENIMIENTO INSTALACIONES
MI_001 | Mantenimiento y limpieza rutinaria de lámparas UV y sensores
MI_002 | Lubricación de juntas cada vez que se retira el tubo (con lubricante a base de agua).
MI_003 | Comprobaciones de la calibración y mantenimiento de rutina de los caudalímetros
MI_004 | Mantenimiento regular de la fuente de alimentación para UV (sistema de energía constante, independiente de las fluctuaciones de la red)
MI_005 | Mantenimiento y reemplazo (relleno) de los filtros
MI_006 | Mantenimiento de rutina de controladores de dosis y bombas de dosificación
MI_007 | Mantenimiento rutinario de bombas (solución de cloro y venturi booster).
MI_008 | Establecer limpiezas químicas periódicas siguiendo las instrucciones del fabricante del módulo
MI_009 | Ejecutar un contralavado antes de cada parada para evitar el crecimiento biológico en los módulos. O bien, inertizar los módulos (protección para periodos largos de inactividad)
MI_010 | Ejecutar un contralavado antes de cada parada. O bien, inertizar los módulos (protección para periodos largos de inactividad)
MI_011 | Antes de cada parada, ejecutar un contralavado para evitar el crecimiento biológico en los módulos. O bien, inertizar los módulos (protección para periodos largos de inactividad)
MI_012 | Almacenar las membranas correctamente, evitando que se sequen y pierdan irreversiblemente su permeabilidad
MI_013 | Establecer limpiezas químicas periódicas.
MI_014 | Realizar siempre un enjuague antes de arrancar los módulos de ultrafiltración tras una limpieza con producto químico
MI_015 | Enviar a drenaje la primera producción de agua filtrada al arrancar tras una limpieza con producto químico
MI_016 | Utilizar productos de limpieza-biocidas aptos para el contacto con aguas de consumo humano
MI_017 | Desplazar el aire del sistema antes de arrancar la ósmosis para evitar golpes de ariete
MI_018 | Comprobar y evitar sobrepresiones en el sistema ante paros repentinos
MI_019 | Evitar y corregir sobrepresiones en el circuito de permeado
MI_020 | Para evitar precipitaciones: lazo cerrado de control del antiincrustante. En caso necesario rectificar el pH del agua a tratar
MI_021 | Desplazamientos previos y posteriores al funcionamiento de los bastidores, con agua permeada
MI_022 | Realizar tratamientos preventivos de biocida
MI_023 | Realización periódica de desmontaje e inspecciones visuales.
MI_024 | Revisar y renovar, si procede, los cartuchos de filtración previos a las pilas de EDR.
MI_025 | Revisar y renovar, si procede, los cartuchos de filtración
MI_026 | Realización periódica de desmontaje e inspecciones visuales.
MI_027 | Adecuar la tensión y la intensidad aplicada a las condiciones del agua de alimentación ƒ( ŋ,T).
MI_028 | Dosificar ácido de acuerdo con las pautas establecidas por el fabricante.
MI_029 | Control de calidad de reactivos. Pautas de recepción de reactivos (hipoclorito)
MI_030 | Control del niveles y stock de reactivos
MI_031 | Evitar que las diferencias de nivel en el depósito de hipoclorito den lugar a variaciones importantes de la cantidad de reactivo dosificada
MI_032 | Mantenimiento de dosificadores y conducciones o aumento de su frecuencia
MI_033 | Si procede, mantenimiento de analizadores en continuo
MI_034 | Calibración periódica del dosificador (y analizador)
MI_035 | Evitar posibles retro sifonados del reactivo, con mediante la instalación de válvulas de contrapresión
MI_036 | Limpiezas de Depósitos
CD | CRITERIOS DE DISEÑO
CD_001 | Diseñar procesos de pretratamiento que cumplan con las especificaciones del agua de alimentación de membranas.
CD_002 | Instalación de un módulo de reserva con capacidad para que se pueda sacar de servicio una unidad (módulo) para su reparación
CD_003 | Instalar sistemas que permitan un monitoreo fácil y frecuente de la integridad de la membrana (por ejemplo, pruebas de caída de presión o pruebas de flujo de aire difuso) y una alarma para indicar un fallo del sistema.
CD_004 | Seguir el procedimiento de montaje recomendado por el fabricante
CD_005 | Realizar un diseño y selección adecuado del tipo de membrana según las características del agua de alimentación y el fin buscado.
CD_006 | Instalar filtro de seguridad previo a la microfiltración / ultrafiltración para evitar la entrada de partículas de gran tamaño que puedan dañar las membranas
CD_007 | Seguir las instrucciones del fabricante del módulo sobre contralavados, limpiezas y desinfección
CD_008 | Estudiar detenidamente las características del agua de alimentación y seleccionar la membrana adecuada para conseguir el fin buscado
CD_009 | Planificar la estrategia de contralavados y limpiezas químicas para distintas gamas de calidad de agua de alimentación
CD_010 | No trabajar con una presión diferencial más elevada que la recomendada por el fabricante
CD_011 | Control en lazo cerrado de caudales de consigna y de las conversiones fijadas. Enclavamiento para valores no adecuados
CD_012 | Diseñar un pretratamiento adecuado a la NF
CD_013 | Programación adecuada de rampa de arranque y entrada de agua a alta presión a membranas
CD_014 | Diseñar un pretratamiento adecuado a la OI
CD_015 | Tiempo de enjuague correcto
CD_016 | Seguir el procedimiento de montaje recomendado por el fabricante de membrana, incluyendo el par de apriete correcto
CD_017 | Operar con la presión adecuada según las especificaciones del fabricante
CD_018 | Diseñar un pretratamiento adecuado y comprobar los valores de SDI del agua de alimentación
CD_019 | Si un aumento de las características del agua es previsible, instalar un filtro previo a las lámparas UV que se pueda by-pasear
CD_020 | Si un aumento de las características del agua es previsible, implementar tratamientos que se puedan by-pasear para reducir las sustancias orgánicas del agua que provocan el aumento de esta magnitud
CD_021 | Si un aumento del caudal de agua a tratar es previsible, instalar reactores de reserva para usar en caso necesario
CD_022 | Elementos de dosificación de repuesto
CD_023 | Tiempo de contacto mayor mínimo agua-hipoclorito de 30 minutos
CD_024 | Punto de inyección que facilite la mezcla. Dosificar en un punto que tenga mucha potencia de agitación (antes de un vertedero o con un tubo dosificador agujereadoen el seno de la vena líquida
ME | MEDICIONES
ME_001 | Comprobaciones periódicas de la calibración del sensor
ME_002 | Comprobaciones periódicas de la concentración de cloro libre, especialmente durante períodos de variación de calidad del agua
ME_003 | Verificación independiente de los cálculos (especialmente después de un cambio de sistema, cuando las dosis esperadas son inciertas).
ME_004 | Mantener registros del uso de cloro para proporcionar una guía sobre el tiempo que es probable que dure el suministro.
ME_005 | Comprobar la calidad de la sal (electrólisis de salmuera) o los productos químicos clorados utilizados (cloración con hipoclorito)
ME_006 | Verificar la calidad de la sal; los sólidos insolubles pueden causar bloqueos (electrólisis de salmuera).
ME_007 | Comprobaciones periódicas de la calibración del controlador de cloro libre
ME_008 | Realizar controles manuales periódicos de la calidad del agua tratada inmediatamente después de que un módulo de membrana vuelva a estar en línea.
ME_009 | Verificar que el caudal de aireación en los contralavados es el adecuado
ME_010 | Verificar que no existan contrapresiones altas en el sistema tras las paradas
ME_011 | Para membranas sumergidas, verificar que los tiempos/caudales de llenado y vaciado del tren son los adecuados
ME_012 | Verificar que el caudal de contralavado es el adecuado
ME_013 | Verificar que los tiempos de contralavado y los tiempos entre contralavados son los adecuados
ME_014 | Verificar que el recovery (rendimiento hidráulico) es el adecuado
ME_015 | Verificar periódicamente el rendimiento del pretratamiento
ME_016 | Verificación periódica de parámetros microbiológicos del agua de alimentación y filtrada
ME_017 | Monitorizar la calidad del agua filtrada tras una limpieza con producto químico
ME_018 | Realizar una prueba práctica de comprobación del tiempo mínimo de enjuague a partir del cual la calidad de agua MF es la adecuada, para cada tipo de lavado-limpieza
ME_019 | Realizar una prueba práctica de comprobación del tiempo mínimo de enjuague a partir del cual la calidad de agua UF es la adecuada, para cada tipo de lavado-limpieza
ME_020 | Medida de conductividad en continuo de agua permeada bastidor a bastidor
ME_021 | Registro de los datos de operación
ME_022 | Seguimiento del análisis del agua de alimentación a membranas
ME_023 | Comprobación periódica del SDI (MFI) del agua de alimentación
ME_024 | Registro de todos los datos de tiempos, concentraciones y temperaturas de las secuencias de limpieza para su posterior análisis
ME_025 | Verificación periódica de parámetros microbiológicos en el agua de entrada, rechazo y permeado así como a lo largo de los procesos de pretratamiento
ME_026 | Verificación periódica de parámetros microbiológicos en el agua de entrada, rechazo y permeado
ME_027 | Realizar una prueba práctica de comprobación del tiempo mínimo de enjuague a partir del cual la calidad de agua permeada es la adecuada, para cada tipo de lavado-limpieza
ME_028 | Realización periódica de medidas de tensión intermembranas para la detección precoz de “hot spots”
ME_029 | Medida de conductividad en continuo de agua producida por unidades de trabajo.
ME_030 | Disponer de sistemas de medida automáticos correctamente verificados, para controlar la conductividad en continuo del agua producto (por pilas, líneas o bastidores en función de la configuración de la planta).
ME_031 | Disponer de sistemas de medida automáticos correctamente verificados, para medir la conductividad del agua tratada en cada cambio de flujo
ME_032 | Analítica caudal electrodos.
ME_033 | Realización periódica de medidas de tensión intermembranal
ME_034 | Aforo de la dosificación de hipoclorito y de su medición
VE | VERIFICACIONES
VE_001 | Verificación independiente de los cálculos (especialmente después de modificaciones en el sistema).
VE_002 | Determinar la afección por temperatura a la potencia de emisión de las lámparas UV y reducir el caudal el consecuencia
VE_003 | Asegurarse que el cloro residual libre sea adecuado para ajustar la dosificación ante los cambios de calidad del agua, o usar un controlador que ajuste automáticamente la dosis para mantener un valor residual satisfactorio.
VE_004 | Asegurarse que el clorador esté diseñado para proporcionar suficiente cloro para alcanzar la dosis máxima requerida.
VE_005 | Asegurarse de que siempre haya un recipiente de cloro de repuesto en el lugar.
VE_006 | Asegurarse de que las soluciones de cloro se mantengan protegidas del calor y luz solar (cloración con hipoclorito).
VE_007 | Asegurarse de que todas las líneas que transportan cloro estén secas después de abrirlas para su mantenimiento, para evitar el desarrollo de productos de corrosión que bloqueen las líneas de gas (cloración con gas).
VE_008 | Asegurarse una presión adecuada en el tubo venturi del inyector mediante: - buen diseño hidráulico - uso de una bomba de refuerzo.
VE_009 | Comprobar que se produce un nivel de de cloro libre satisfactorio cuando se pone en uso por primera vez un nuevo suministro de cloro.
VE_010 | Verificar que la calidad del agua a la entrada esté dentro de los límites prescritos para el agua de alimentación de la membrana.
VE_011 | Realizar un análisis completo tras el montaje de los módulos
VE_012 | Para el caso de membranas sumergidas, realizar un MIT (Membrane Integrity Test) periódicamente. Verificar el correcto tensionado de las membranas. Si es posible, realizar un control de calidad de cada bloque de módulos.
VE_013 | Para el caso de membranas sumergidas, verificar que los tiempos/caudales de llenado y vaciado del tren son los adecuados
VE_014 | Realizar un registro de los datos de operación, principalmente la presión transmembranal (TMP) y la permeabilidad normalizada.
VE_015 | Realizar un registro de los datos de operación, principalmente la presión transmembranal (TMP) y la permeabilidad normalizada. Tener en cuenta la temperatura del agua de entrada y la temperatura del agua de los lavados para el análisis de la evolución de los datos de operación
VE_016 | Verificar que en ningún momento se sobrepasa la presión transmembranal máxima, para evitar posibles roturas de membrana. Enclavamiento del sistema
VE_017 | Realizar un registro de los datos de operación, principalmente la presión transmembrana (TMP), (y) la permeabilidad normalizada
VE_018 | Realizar un registro de los datos de operación, principalmente la presión transmembrana (TMP), la permeabilidad y registro de lavados químicos
VE_019 | Realización periódica de mapas de conductividad
VE_020 | Realización de la normalización de los parámetros de seguimiento (presión diferencial, caudal de permeado y paso de sales)
VE_021 | Control de los parámetros de operación tras cada limpieza. Seguimiento del procedimiento de limpieza recomendado por el fabricante de membranas
VE_022 | Confirmar las dosis de reactivos: antiincrustante, ácido, etc.
VE_023 | Determinar el efecto de las limpiezas y analizar la solución limpiadora
VE_024 | Evaluar el biocida apropiado para las sanitizaciones
VE_025 | Realización de seguimiento a través de normalizaciones de parámetros de control
VE_026 | Protocolo de seguimiento analítico y registro de los datos de operación
VE_027 | Seguimiento de la tasa de reposición real frente a la esperada
VE_028 | Protocolo de seguimiento analítico y registro de los datos de operación en f(ŋ,T)
VE_029 | Control de los parámetros de operación tras cada limpieza
VE_030 | Seguimiento del procedimiento de limpieza recomendado por el fabricante de membranas
VE_031 | Seguimiento del procedimiento de limpieza en continuo (CIP) y de los lavados manuales.
VE_032 | Verificar el estado de los electrodos de forma regular, controlando posibles corrosiones e incrustaciones
VE_033 | Aumentar la frecuencia del control de la tensión intermembranas de las pilas
VE_034 | Comprobar la tasa de eliminación unitaria en las pilas
VE_035 | Revisar los parámetros de diseño: presiones y caudales de trabajo en la alimentación y salmuera a entrada y salida de pilas y reajustarlos en función de la calidad del agua de entrada
VE_036 | Inspecciones periódicas del sistema
VE_037 | Determinación analítica de los caudales de electrodos y de los caudales de producto buscando los posibles productos de degradación y del ILS como indicador de la agresividad
VE_038 | Confirmar las dosis de reactivo: antiincrustante, ácido, etc
VE_039 | Determinar el efecto de las limpiezas.
VE_040 | Verificar la dosis adecuada de reactivo: antiincrustante, ácido, etc
VE_041 | Revisar y renovar, si procede, los cartuchos de filtración
VE_042 | Seguir los protocolos de desplazamientos hidráulicos cuando el sistema esté parado
VE_043 | Realizar controles de la calidad del agua a tratar o aumentar su frecuencia
VE_044 | Pruebas de punto de ruptura en el agua a tratar
CA | CONTROLES Y ALARMAS
CA_001 | Solenoides para cierre de válvula de corte de caudal
CA_002 | Conectar el sensor UV a una alarma para mostrar cuando la intensidad de luz UV sea inadecuada y a un solenoide para cortar el flujo de agua.
CA_003 | Alarmas que indiquen un corte de energía eléctrica
CA_004 | Sistema de alarma de advertencia cuando la concentración de cloro libre es incorrecta
CA_005 | Colocar una alarma en el suministro de cloro para indicar cuando está a punto de agotarse.
CA_006 | Instalar un sistema de alarma para indicar cuando la concentración de cloro libre está fuera del rango de diseño
CA_007 | Utilizar un método de control que vincule el control de la dosis con el cloro libre residual en la ubicación adecuada.
CA_008 | Implementar un control manual o en línea del cloro libre residual para proporcionar un control confiable de la tasa de dosis de refuerzo.
CA_009 | Disponer de sistemas de medida automáticos correctamente verificados, para controlar la conductividad de los canales unitarios del producto y salmuera para verificar que no exista polarización de las membranas
CA_010 | La instalación debería de estar dotada de algún sistema de control del estado de las lámparas
CA_011 | Si fuera necesario, alarma automáticas de falta de reactivos
IR | INSTALACIÓN / REEMPLAZO EQUIPOS
IR_001 | Reemplazo regular de lámparas UV
IR_002 | Generador de reserva en stand-by
IR_003 | Reemplazo de controladores por funcionamiento sospechoso
IR_004 | Instalación de caudalímetros con visor de precisión para verificar visualmente el caudal de cloro
IR_005 | Generador de reserva o lote de baterias
IR_006 | Instalar filtros para evitar el bloqueo de válvulas o tubos venturi por partículas en el agua.
IR_007 | Proporcionar calefacción indirecta en salas de almacenamiento de tambores y cloradores para garantizar que el cloro se mantenga en estado gaseoso en las líneas de suministro (cloración por gas).
IR_008 | Utilizar procesos aguas arriba que eliminen sustancias que contribuyen a la demanda de cloro en el agua.
IR_009 | Disponer de electroválvulas de repuesto
MS | MODIFICACIONES EN EL SISTEMA
MS_001 | El sensor para medir la exposición a la radiación de luz UV debe estar ubicado en la pared de la cámara de contacto más alejada de la lámpara UV.
MS_002 | Reducir la dureza del agua para minimizar las incrustaciones en las fundas de las lámparas y la lente del sensor UV.
MS_003 | Instalar un sistemas de filtración adecuado
MS_004 | Provisión de procesos de tratamiento aguas arriba para reducir los niveles de materia orgánica en el agua.
MS_005 | Cambiar los parámetros que controlan la secuencia de descarga automática para proporcionar una mejor descarga.
MS_006 | Medida de redox en el agua de alimentación y enclavamiento por presencia de oxidante en el agua a tratar. En caso que el potencial redox del agua a tratar sea superior al establecido por el fabricante de membranas, añadir por ejemplo, una dosificación de un reductor (bisulfito) en línea o disponer de un filtro de carbón activado
MS_007 | Optimizar el pretratamiento: SDI correcto, cloro libre inferior al máximo recomendado por el fabricante
MS_008 | Bajar el contenido en cloro
MS_009 | Si fuera necesario, hacer la cloración en varios puntos. Hacer recloraciones
MS_010 | Clorar después de bajar el contenido en Materia Orgánica
MS_011 | Utilizar otros oxidantes: Ozono, Dióxido de cloro, etc
MS_012 | Utilizar otros desinfectantes: Dióxido de cloro, cloraminas
MS_013 | Adecuar el tamaño de los depósitos al consumo a fin de evitar largos tiempos de permanencia del agua en el depósito
MS_014 | Adecuar la explotación de planta de tratamiento con el fin de reducir la materia orgánica. Ver fichas de tratamiento: Floculación-decantación, Oxidación con Ozono, Oxidación con Dióxido de cloro, Membranas de Ultrafiltración y Osmosis Inversa)

## Medidas correctoras
CÓDIGO | LISTADO GENERAL
MA | MANTENIMIENTO
MA_001 | Limpieza de los manguitos de cuarzo y de la lente del sensor
MA_002 | Lubricar las juntas de los manguitos
MA_003 | Identificar la causa del fallo y rectificar
MA_004 | Revisar el filtro y quitar la suciedad o reemplazarlo.
MA_005 | Investigar la causa del problema
MA_006 | Verificar los datos de operación y comparar con los datos de diseño
MA_007 | Realizar test de integridad según especificaciones del fabricante para detectar la membrana o fibra dañada y sustituir las membranas dañadas
MA_008 | Verificar el tipo de ensuciamiento y realizar una limpieza del módulo: alcalina, para eliminar el biofouling, ácida si la suciedad es inorgánica, o ambas. Seguir las instrucciones del fabricante del módulo
MA_009 | Comprobación de la conductividad de cada tubo de presión. Aislar los tubos de presión afectados, realizar prueba de tubing (perfil conductividad membrana a membrana con el bastidor en marcha o parado) y montar correctamente las membranas (juntas, interconectores). Si el problema afecta a demasiados tubos de presión, paro del bastidor afectado
MA_010 | Comprobación de la conductividad de cada tubo de presión. Aislar los tubos de presión afectados, realizar prueba de tubing (perfil conductividad membrana a membrana con el bastidor en marcha o parado) y sustitución de las membranas degradadas. Si la calidad del agua producida es inadecuada, paro del bastidor afectado
MA_011 | Comprobación de la conductividad de cada tubo de presión. Aislar los tubos de presión afectados, realizar prueba de tubing (perfil conductividad membrana a membrana con el bastidor en marcha o parado) y sustitución de las membranas degradas (rotas). Si el problema afecta a demasiados tubos de presión, paro del bastidor afectado
MA_012 | Si las membranas tuvieran signos de abrasión, revisar los filtros de cartucho de seguridad y el estado (material) de las tuberías
MA_013 | Si no se conoce el tipo de ensuciamiento de la planta, abrir un tubo de presión y estudiar la primera y última membrana. Realizar una limpieza química de las membranas con el tratamiento adecuado al ensuciamiento
MA_014 | Si las membranas tuvieran signos de abrasión, revisar los filtros de cartucho de seguridad el estado de las tuberías de alimentación a la ósmosis en busca de corrosiones
MA_015 | Si no se conoce el tipo de ensuciamiento de la planta, abrir un tubo de presión y estudiar la primera y última membrana. Realizar una limpieza química de las membranas con el tratamiento adecuado al ensuciamiento o desinfección con biocida de choque (con el bastidor fuera de producción), en caso de tratarse de biofouling
MA_016 | Montaje correcto de las unidades afectadas
MA_017 | Si en las membranas se observasen deposición de partículas, revisar los filtros de cartucho de seguridad y el estado (material) de las tuberías
MA_018 | Revisar las electroválvulas que abren o cierran la entrada de agua a los conductos de recolección de agua tratada y de agua de rechazo
MA_019 | Verificar que la presión del flujo de alimentación es ligeramente superior a la presión del concentrado y ajustar si es necesario de acuerdo con las especificaciones del fabricante
MA_020 | Paro de la pila/línea/bastidor en cuestión. Enjuague del mismo durante un periodo de tiempo superior al protocolizado
MA_021 | Comprobar si se está cumpliendo el plan de mantenimiento y, en caso negativo, realizarlo
MA_022 | Contabilizar las horas de funcionamiento de las lámparas y, si procede, reemplazarlas por otras nuevas
EQ | EQUIPOS
EQ_001 | Reemplazo de lámparas UV
EQ_002 | Reemplazar el cartucho del filtro
EQ_003 | Reemplazar los equipos que fallan
EQ_004 | Identificar la causa de la falla de la bomba y correjirla.
EQ_005 | Reemplazar las líneas de cloro y secar antes de volver a sellar el sistema.
EQ_006 | Reemplazar el clorador por uno con capacidad suficiente.
EQ_007 | Reemplazar el controlador
EQ_008 | Reemplazar el controlador por una unidad más fiable
EQ_009 | Reparar y/o reeemplazar según corresponda
EQ_010 | Revisar los filtros de seguridad previos a los módulos
EQ_011 | Para el caso de las membranas sumergidas, y después de realizar el test de integridad se pueden sellar las membranas dañadas o si estas roturas no afectan a la calidad del agua UF, seguir operando hasta que la calidad se vea afectada
EQ_012 | Para el caso de las membranas sumergidas, y después de realizar el test de integridad se pueden sellar las membranas dañadas o si estas roturas no afectan a la calidad del agua MF, seguir operando hasta que la calidad se vea afectada
EQ_013 | Realizar test de integridad
MO | MODIFICACIONES
MO_001 | Reubicar el sensor o comprar una unidad con el sensor colocado correctamente
MO_002 | Controlar y reducir si es necesario la dureza del agua
MO_003 | Proveer un suministro alternativo de agua
MO_004 | Recalcular la dósis y cambiar la configuración del caudal
MO_005 | Realizar la calibrar del medidor de caudal
MO_006 | Conseguir un sistema de filtrado más fiable
MO_007 | Buscar una fuente de suministro eléctrico más fiable.
MO_008 | Recalcular las dosis y cambiar la configuración.
MO_009 | Aumentar la dosis de cloro
MO_010 | Reemplazar la solución dosificadora de cloro.
MO_011 | Preparar una nueva solución de salmuera con sal de calidad satisfactoria.
MO_012 | Ajustar la configuración de la dosis
MO_013 | Realibrar el controlador
MO_014 | Verificar el valor de ajuste del controlador
MO_015 | Cambiar la fuente de agua
MO_016 | Comprobación de las conexiones hidráulicas de las membranas
MO_017 | Adecuar la velocidad de filtración a las características del módulo
MO_018 | Adecuar el pretratamiento
MO_019 | Comprobar el pH de alimentación, rechazo y solubilidad de las sales, para ajustar el antiincrustante
MO_020 | Comprobar el pH de alimentación y salmuera y solubilidad de las sales, para ajustar el antiincrustante
MO_021 | Revisar y, si procede, reajustar la tensión de la pila de acuerdo con las proyecciones del fabricante en f(ŋ,T)
MO_022 | Si se observan hot spots o quemaduras deberán desmontarse la pila y sustituir las unidades afectadas.
MO_023 | Sustitución de membranas que no puedan recuperarse mediante limpieza química
MO_024 | Adecuar el pretratamiento y revisar el sistema de filtros de cartucho
MO_025 | Aumentar la dosificación de cloro / hipoclorito hasta obtener el residual mínimo establecido para garantizar la correcta desinfección del agua
MO_026 | Aumentar la dosificación de oxidante/ desinfectante en etapas precedentes (si hubiera)
MO_027 | Regular el caudal de agua bruta, en relación a la capacidad desinfección de la planta de tratamiento
MO_028 | Hacer tratamiento para evitar la formación de THMs o para la eliminación de los ya formados (Ej. stripping, absorción con carbón activo)
CA | ACCIONES INMEDIATAS
AI_001 | Cierre / corte de suministro
AI_002 | Reducir el caudal hasta que la dosis UV sea adecuada (> 40 mW.s/cm2 )
AI_003 | Dosificar manualmente el depósito con cloro hasta que se repare el controlador
AI_004 | Desinfectar manualmente el tanque de almacenamiento (cloro) hasta que se pueda restaurar una calidad satisfactoria del agua, o cerrar el suministro y poner en marcha otro suministro de agua.
AI_005 | Dosificar manualmente cloro en el tanque de almacenamiento o cerrar el suministro hasta que se restablezca la energía y se disponga otro suministro de agua.
AI_006 | Dosis de choque periódica del sistema de distribución con un desinfectante fuerte, por ejemplo, cloro.
AI_007 | Aumentar la dosis de cloro hasta que se lleve a cabo la re-calibración.
AI_008 | Disminuir la tasa de dosis de cloro hasta hacer la re-calibración
AI_009 | Monitoreo y control manual de cloro durante episodios de mala calidad del agua.
AI_010 | Repostar / reabastecer el combustible en el generador (si se utiliza uno).
AI_011 | Dosificar manualmente el cloro hasta que el sistema pueda volver a ponerse en funcionamiento
AI_012 | Preparar una solución de salmuera fresca.
AI_013 | Identificar la razón de la baja temperatura y rectificar.
AI_014 | Establecer la razón de la baja presión del inyector y correjirla.
AI_015 | Identificar la causa del fallo y correjirla.
AI_016 | Determinar la causa de la alta concentración de cloro y correjirla.
AI_017 | Identificar las razones del derrame y rectificar si es posible.
AI_018 | Ajustar la configuración de la dosis
AI_019 | Incrementar la frecuencia de monitoreo del cloro.
AI_020 | Iniciar controles de la calidad del agua.
AI_021 | Aislar la parte afectada y montar correctamente la membrana
AI_022 | Realizar la limpieza química de los módulos, siguiendo las instrucciones del fabricante
AI_023 | Adecuar la velocidad de filtración
AI_024 | Adecuar el rendimiento hidráulico (recovery), tiempos de contralavado y tiempo entre contralavados a la nueva situación
AI_025 | Parar la instalación y realizar una limpieza y sanitización intensivas
AI_026 | Enviar a drenaje la producción
AI_027 | Paro del bastidor y enjuague o desplazamiento de los módulos con agua de alimentación durante un tiempo suficiente
AI_028 | Paro del bastidor, verificación del tipo de ensuciamiento, limpieza y sanitización adecuada
AI_029 | Paro del bastidor, análisis del tipo de ensuciamiento, (y) limpieza y sanitización adecuada al ensuciamiento
AI_030 | Comprobar el proceso desplazamiento en los paros de la planta
AI_031 | Paro del bastidor en cuestión. Enjuague del mismo durante un periodo de tiempo superior al establecido (mínimo 30 minutos)
AI_032 | Si la calidad del agua producida es inadecuada, paro del bastidor afectado
AI_033 | Sacar pila fuera de servicio, desmontaje e inspección zona afectada
AI_034 | Limpieza manual o cambio de unidades afectadas
AI_035 | Cambio de unidades afectadas
AI_036 | Montaje correcto de las unidades afectadas
AI_037 | Parar la recuperación del caudal de electrodos en caso de estar en operación
AI_038 | Sacar pila fuera de servicio, desmontaje e inspección del compartimento de electrodos (electrodo, separador electrodo y membrana adyacente)
AI_039 | Comprobar el estado de los electrodos y sustituirlos en caso necesario
AI_040 | Comprobar que el agua producida en los minutos siguientes a la inversión es conducida al rechazo, ya que estará fuera de norma y arrastrará depósitos de sales acumulados en los electrodos
AI_041 | Disminuir el porcentaje de recuperación, reduciendo la intensidad aplicada, aumentando el caudal de diluido o aumentando el caudal de alimentación
AI_042 | Controlar el caudal de agua que entra al reactor de lámparas y, en caso necesario, actuar sobre las válvulas de regulación o aumentar la capacidad de los reactores de lámparas
AI_043 | Detener tratamiento hasta poder asegurar la correcta desinfección del agua
AI_044 | Parar el tratamiento
AI_045 | Bajar dosis de cloro y bajar el pH. Aumenta la efectividad de la desinfección, pudiéndose consumir menos coagulante debido a una coagulación por adsorción en lugar de ser por barrido
PM | PLANES Y MEDIDAS
PM_001 | Poner en marcha un programa de seguimiento
PM_002 | Poner en marcha un programa de mantenimiento
PM_003 | Establecer un programa de mantenimiento para los instrumentos de medición.
PM_004 | Comenzar a utilizar / implementar métodos aprobados de control
PM_005 | Entrenamiento / capacitación del personal
PM_006 | Capacitar al personal para realizar cálculos de dosis.
PM_007 | Capacitar al personal en los procedimientos de mantenimiento correctos.
PM_008 | Identificar las deficiencias en la formación del personal y corregirlas.
PM_009 | Brindar capacitación en la preparación de soluciones de cloro (incluidos los cálculos).
PM_010 | Planificar el tratamiento previo.
PM_011 | Proporcionar un sistema de seguimiento satisfactorio.
PM_012 | Revisar los parámetros de control para la secuencia de lavado automatizada.
PM_013 | Verificar origen problema
PM_014 | Llevar a cabo medidas de la absorbancia a 254 nm del agua y, si ha aumentado, implementar algún tratamiento que haga disminuir esta magnitud
IR | INSTALACIÓN / REEMPLAZO EQUIPOS
IR_001 | Reemplazo de lámparas UV
IR_002 | Reemplazo del controlador de dosis por una unidad más adecuada.
IR_003 | Reemplazar el clorador por uno con capacidad suficiente.
IR_004 | Instalar sistema de alarma
IR_005 | Conseguir un recipiente nuevo de cloro.
IR_006 | Reemplazar el controlador por una unidad nueva.
IR_007 | Sustituir / sustitución de las membranas que no puedan recuperarse mediante limpieza química
MS | MODIFICACIONES EN EL SISTEMA
MS_001 | Reubicar el sensor o comprar una unidad con el sensor correctamente ubicado
MS_002 | Comprobar la dureza del agua y tratar de reducirla si es necesario.
MS_003 | Obtener un sistema de filtrado más adecuado.
MS_004 | Optimizar los procesos aguas arriba para reducir la demanda de cloro.
MS_005 | Optimizar los parámetros de tratamiento en los procesos aguas arriba para maximizar la remoción de materia orgánica.
MS_006 | Modificar los procesos de pretratamiento.
MS_007 | Realizar las correcciones necesarias en el pretratamiento
MS_008 | Mezcla de agua